|  |  | # AUSSENGERÄT Serie SET-FREE # AUSSENGERÄT Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärme-austausch. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, inverter-geregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-heizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus zwei Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Manueller Stopp der Kompressoren und der Inneneinheiten - Manueller Stopp der Kompressoren - Anforderung der Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 60%, 70% oder 80%. - Anbindung eines Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüfermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl. - Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung - Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen. Optionale Funktionen über Drucktasten, Platine Außengerät: - Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6 min aus. - Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet. - Änderung der Entfrostungsbedingungen Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Technische Daten: Kältenennleistung: 14,0 kW Heiznennleistung: 16,0 kW Luftvolumenstrom max.: 5220 m³/h Externe Pressung max.: 60 Pa Schalldruckpegel Außen max. (Kühlen/Heizen): 52/54 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 400/3/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme ges. (Kühlen/Heizen): 4,65 / 4,44 kW Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 7,0 / 6,7 A Absicherung Träge: 16 A Abmessungen Außengerät (HxBxT): 1645 x 630 x 750 mm Gewicht Außengerät : 160 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Anschließbare Innengeräte Menge/Typ: 2~8 / 0.8~5.0 Stück/PS Max. Gesamtleistung der Innengeräte: 2,5~6,5 PS Rohrlänge maximal (Entfernung Innen / Außen) : 150 m Höhendifferenz max., Außeneinheit (Inneneinheit) höher : 50 (40) m Rohrlänge max. zwischen ersten Verteiler/Innengerät: 40 m Regelbereich Innen, Kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, Heizen: +18 ~ +28 °C Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C * bei windgeschützter Aufstellung – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten