|  |  | AUSSENGERÄT Serie SET-FREE mini AUSSENGERÄT Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärme-austausch. Zwei drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, inverter-geregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-heizung, Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter und Überstromschutz. H-Link Steuersystem Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Funktionen Außengerät: Manueller Stopp des Kompressors Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet. Änderung der Entfrostungsbedingungen durch Trennen des Widerstandes JP4 auf der Platine Außengerät Alarmanzeige Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Technische Daten: Kältenennleistung: 14,0 kW Heiznennleistung: 16,0 kW Luftvolumenstrom max.: 5940 m³/h Schalldruckpegel Außen max. (Kühlen/Heizen): 50 / 51 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 3,94 / 4,11 kW Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 18,0 / 21,4 A Absicherung Träge: 32 A Abmessungen Außengerät (HxBxT): 1240 x 950 x 315 mm Gewicht Außengerät : 102 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Anschließbare Innengeräte Menge/Typ: 2~7 / 0.8~5.0 Stück/PS Max. Gesamtleistung der Innengeräte: 6,5 PS Rohrlänge maximal (Entfernung Innen / Außen) : 135 m Höhendifferenz max., Außeneinheit (Inneneinheit) höher : 25 (25) m Rohrlänge max. zwischen Verteiler/Innengerät: 10 m Regelbereich Innen, Kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, Heizen: +18 ~ +28 °C Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C * bei windgeschützter Aufstellung – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten