|  |  | # AUSSENGERÄT Serie SET-FREE mini # AUSSENGERÄT Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärme-austausch. Zwei drehzahlgeregelte Axial-Ventilatoren ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, inverter-geregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannen-heizung, Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus Hochdruckschalter, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter und Überstromschutz. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Funktionen Außengerät: - Manueller Stopp des Kompressors - Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. - Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet. - Änderung der Entfrostungsbedingungen durch Trennen des Widerstandes JP4 auf der Platine Außengerät - Alarmanzeige Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Technische Daten: Kältenennleistung: 14,0 kW Heiznennleistung: 16,0 kW Luftvolumenstrom max.: 5940 m³/h Schalldruckpegel Außen max. (Kühlen/Heizen): 50 / 51 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 3,94 / 4,11 kW Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 18,0 / 21,4 A Absicherung Träge: 32 A Abmessungen Außengerät (HxBxT): 1240 x 950 x 315 mm Gewicht Außengerät : 102 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Anschließbare Innengeräte Menge/Typ: 2~7 / 0.8~5.0 Stück/PS Max. Gesamtleistung der Innengeräte: 6,5 PS Rohrlänge maximal (Entfernung Innen / Außen) : 135 m Höhendifferenz max., Außeneinheit (Inneneinheit) höher : 25 (25) m Rohrlänge max. zwischen Verteiler/Innengerät: 10 m Regelbereich Innen, Kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, Heizen: +18 ~ +28 °C Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C * bei windgeschützter Aufstellung – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten