|  |  | # AUSSENGERÄT Serie SET-FREE # AUSSENGERÄT Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärme-austausch. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter, inverter-geregelt, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannenheizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus zwei Hochdruckschaltern, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Manueller Stopp der Kompressoren und der Inneneinheiten - Manueller Stopp der Kompressoren - Anforderung der Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 60%, 70% oder 80%. - Anbindung eines Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüfermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl. - Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung - Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen. Optionale Funktionen über Drucktasten, Platine Außengerät: - Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6 min aus. - Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet. - Änderung der Entfrostungsbedingungen Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen und Drücke im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Technische Daten: Kältenennleistung: 22,4 kW Heiznennleistung: 25,0 kW Luftvolumenstrom max.: 8280 m³/h Externe Pressung max.: 60 Pa Schalldruckpegel Außen max.(Kühlen/Heizen): 56/58 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 400/3/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme ges. (Kühlen/Heizen): 6,06 / 5,76 kW Wirkungsgrad EER / COP (100%): 3,70 / 4,34 W/W Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 9,5 / 9,1 A Absicherung Träge: 20 A Abmessungen Außengerät (HxBxT): 1745 x 950 x 750 mm Gewicht Außengerät : 215 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 19,05 mm Anschließbare Innengeräte Menge/Typ: 2~13 / 0.8~8.0 Stück/PS Max. Gesamtleistung der Innengeräte: 4~10,4 PS Rohrlänge maximal (Entfernung Innen / Außen) : 150 m Höhendifferenz max., Außeneinheit (Inneneinheit) höher : 50 (40) m Rohrlänge max. zwischen ersten Verteiler/Innengerät: 40 m Regelbereich Innen, Kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, Heizen: +18 ~ +28 °C Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten