|  |  | # AUSSENGERÄT RAS-2HVRNE Serie Utopia-Inverter Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech. Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Kältemittelsammler, Heißgasausgangstemperatur-Thermostat und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeits-abscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung. Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit - Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung - Externe Abschaltung des Kompressors - Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion (trennen der Verbindung JP4 auf der Platine) Inneneinheiten An dieser Außeneinheit können folgende Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden (optional). 4-Wege Kassetten: RCI-2.0FSN1E 2-Wege Kassetten: RCD-2.0FSN Kanalgeräte: RPI-2.0FSN(1)E Wandgeräte: RPK-2.0FSN2M Deckengeräte: RPC-2.0FSN Truhengeräte: RPF-2.0FSN RPFI-2.0FSN H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Set Free (VRF) Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Technische Daten: Kältenennleistung (max.): 5,0 (5,6) kW Heiznennleistung (max.): 5,6 (7,1) kW Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen): 41 / 44 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen), ges.: 1,24 / 1,41 kW Wirkungsgrad EER/COP: 4,03 / 3,96 Energieeffizienz-Klasse: A / A Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 5,7 / 6,0 A Absicherung Träge: 25 A Abmessungen (HxBxT): 800 x 850 x 315 mm Gewicht: 57 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 15,88 mm Rohrlänge maximal (Länge) : 55 m Höhendiff. maximal (Außeneinheit höher / tiefer) : 30 / 20 m Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 15 ~ +15 °C Die Technischen Daten beziehen sich auf den Anschluß von einer Kassette RCI-2.0FSN1E. Bei Anschluß von anderen Inneneinheiten ändern sich der Wirkungsgrad und die Nennleistungsaufnahme geringfügig. * bei windgeschützter Aufstellung und Freischaltung über Platine – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten