|  |  | # AUSSENGERÄT RAS-3HVRNE Serie Utopia-Inverter Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech. Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter mit GS-Wechselrichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend mit hohen Wirkungsgrad. Steuerstromabsicherung, Kompressorschutz mittels Überstromsicherung, Kältemittelsammler, Heißgasausgangstemperatur-Thermostat und Hochdruck-Pressostat. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Flüssigkeits-abscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil und 30 m Kältemittelleitung. Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit - Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung - Externe Abschaltung des Kompressors - Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion (trennen der Verbindung JP4 auf der Platine) Inneneinheiten An dieser Außeneinheit können folgende Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden (optional). Bei Anschluß von zwei Inneneinheiten, müssen sich beide im gleichen Raum befinden. 4-Wege Kassetten: RCI-3.0FSN1E oder 2x RCI-1.5FSN1E 4-Wege Kassetten: (Euro-Raster) 2x RCIM-1.5FSN 2-Wege Kassetten: RCD-3.0FSN oder 2x RCD-1,5FSN Kanalgeräte: RPI-3.0FSN(1)E oder 2x RPI-1,5FSN(1)E Wandgeräte: RPK-3.0FSN2M oder 2x RPK-1,5FSN2M Deckengeräte: RPC-3.0FSN oder 2x RPC-1,5FSN Truhengeräte: 2x RPF-1.5FSN oder 2x RPFI-1,5FSN Verteiler Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional). TE-03N - Duo Systeme H-Link Steuersystem (Verbindung Innen-Außeneinheit) - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia und Set Free Systemen in einen H-Link möglich. - Übertragung durch eine abgeschirmte Busleitung (mind. 2 x 0,75mm²) - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Technische Daten: Kältenennleistung (max.): 7,1 (8,0) kW Heiznennleistung (max.): 8,0 (10,0) kW Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen): 43 / 45 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen), ges.: 1,95 / 1,93 kW Wirkungsgrad EER/COP: 3,64 / 4,15 Energieeffizienz-Klasse: A / A Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 11,1 / 12,3 A Absicherung Träge: 25 A Abmessungen (HxBxT): 800 x 850 x 315 mm Gewicht: 60 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Rohrlänge maximal (Länge) : 60 m Höhendiff. maximal (Außeneinheit höher / tiefer) : 30 / 20 m Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 15 ~ +15 °C Die Technischen Daten beziehen sich auf den Anschluß von einer Kassette RCI-3,0FSN1E. Bei Anschluß von anderen Inneneinheiten ändern sich der Wirkungsgrad und die Nennleistungsaufnahme geringfügig. * bei windgeschützter Aufstellung und Freischaltung über Platine – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten