|  |  | # AUSSENGERÄT RAS-4HRNME Serie Utopia-Inverter Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 3 Inneneinheiten. Die Inneneinheiten können sich in verschiedenen Räumen befinden und können einzeln reguliert werden (lediglich die Betriebsart muß bei allen Geräten gleich sein). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe Naturgrau. Vollhermetischer Scroll-Verdichter mit GS-Wechselrichter, Invertersteuerung, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Kompressorschutz mittels ISPM-, Heißgastemperatur- und Hochdruck-Überwachung. Zwei Axial-Ventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Der Lüfter sind als regelbare DC Motoren ausgeführt und ermöglichen den Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. L-förmiger luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittelsammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittelleitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außeneinheit und 30 m Kältemittelleitung. Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Optionale Funktionen über Platine Außeneinheit - Einleitung des Testbetriebs Kühlen oder Heizen über DIP-Schaltereinstellung - Abschaltung des Kompressors - Kühlen bis -15°C (trennen der Verbindung JP1 auf der Platine). Achtung, ein Einzelbetrieb von Inneneinheiten ist jetzt nicht mehr möglich. Alle Inneneinheiten müssen sich im gleichen Raum befinden. - Nur Kühlen Modell (trennen der Verbindung JP4 auf der Platine). - Leistungsaufnahme auf 100% begrenzen bzw. Wellenfunktion. - Lüftergeräusch im Kühlmodus senken (permanent oder während der Nacht) - Ändern der Parameter der Enteisungsfunktion - Schutzvorrichtung vor zu niedrigen Luftaustrittstemperaturen (Innen) Optionale Ein- und Ausgangssignale über Platine Außeneinheit - Festlegen der Betriebsart (Kühlen / Heizen) - Abschaltung Außeneinheit oder Außen- und Inneneinheiten - Leistungsaufnahme begrenzen (50% - 75% - 100%) - Betriebs- und Alarmsignal - Verdichter- und Abtausignal Inneneinheiten An dieser Außeneinheit können alle Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen bzw. kombiniert werden (optional). 4-Wege Kassetten RCI-1.5/2.0/2.5/4.0FSN2E RCIM-1.5/2.0FSN2 2-Wege Kassetten RCD-1.5/2.0/2.5/4.0FSN2 Kanalgeräte RPI-1.5/2.0/2.5/4.0FSN2E RPIM-1.5FSN2E Wandgeräte RPK-1.5/2.0/2.5/4.0FSN2M Deckengeräte RPC-2.0/2.5/4.0FSN2E Truhengeräte RPF-1.5/2.0/2.5FSN2E RPFI-1.5/2.0/2.5FSN2E Verteiler Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional). TE-04N - Duo Systeme TRE-06N - Trio Systeme Kombinationen mit Inneneinheiten Es dürfen ausschließlich Kombinationen gemäß folgender Tabelle ausgewählt werden. Andere Kombinationen sind nicht zulässig und ergeben eine Fehlermeldung. Die Angegebenen Zahlen (PS) entsprechen den Kennziffern der Inneneinheiten. Single: 4.0 Duo: 2.0-2.0 2.3-1.8 2.5-1.8 Trio: 1.5-1.5-1.5 1.5-1.5-1.3 1.5-1.3-1.3 H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Set Free (VRF) Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. - Das zukünftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt. Technische Daten: Kältenennleistung (max.): 10,0 (11,2) kW Heiznennleistung (max.): 11,2 (14,0) kW Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen): 44 / 46 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 400/3/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen), ges.: 2,44 / 2,54 kW Wirkungsgrad EER/COP: 4,1 / 4,41 Energieeffizienz-Klasse: A / A Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 3,7 / 3,8 A Absicherung Träge: 16 A Abmessungen (HxBxT): 1.380 x 950 x 370 mm Gewicht: 114 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 15,88 mm Rohrlänge maximal (Länge) : 70 m Höhendiff. maximal (Außeneinheit höher / tiefer) : 30 / 20 m Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +46 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C Die Technischen Daten beziehen sich auf den Anschluß von einer Kassette RCI-4,0FSN2E. Bei Anschluß von anderen Inneneinheiten ändern sich der Wirkungsgrad und die Nennleistungsaufnahme geringfügig. * bei windgeschützter Aufstellung und Freischaltung über Platine – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten