|  |  | # AUSSENGERÄT RAS-8HRNE Serie Utopia-Inverter Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Einfacher Zugang für Service- und Wartungsarbeiten von vorne möglich. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärme-austausch. Ein drehzahlgeregelter Axial-Ventilator ermöglicht den Kühlbetrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Zwei vollhermetische Scroll-Verdichter, vibrationsarm und auf Schwingungsdämpfer montiert. Ein Scroll-Verdichter invertergeregelt, der andere Scroll-Verdichter dient zur Grundlastabdeckung im höheren Leistungsbereich. Es besteht die Möglichkeit, über die Platine der Außeneinheit, einen Verdichter wegzuschalten um einen Notbetrieb sicherzustellen. Verdichterschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, ausgestattet mit Kurbelwannenheizung, Saugseitig durch einen großzügig ausgelegten Flüssigkeitsabscheider zum Vermeiden von Flüssigkeitsschlägen geschützt. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, Sammler, Ölabscheider, elektronische Expansionsventile, Hochdruck-Pressostat, 4-Wege-Umschaltventil und Filter. Vorgefüllt mit Kältemittel R410A, ausreichend für Innen- und Außenteil. Sicherheitskette bestehend aus zwei Hochdruckschaltern, Drucksensoren auf der Hoch- und Niederdruckseite, Überhitzungsschutz Ventilatormotor und Verdichter, Überstromschutz und Drehfeldüberwachung. Fehlerdiagnosesystem Außengerät Das Prüfverfahren wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine LED-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, .... Im Ursprungszustand wird auf der LED-Anzeige der Schutzsteuerungscode angezeigt. Dieser dient dem Servicepersonal als Information welche Kontrollen das Außengerät zur Zeit ausführt. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Außeneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Manueller Stopp der Kompressoren und der Inneneinheiten - Manueller Stopp der Kompressoren - Anforderung der Begrenzung des Betriebsstroms des Außengerätes auf 60%, 70% oder 80%. - Anbindung eines Schneesensors, bei Stillstand der Kompressoren läuft der Lüfermotor der Außeneinheit auf hoher Drehzahl. - Festlegung des Betriebsmodus Heizbetrieb oder Kühlbetrieb. - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung - Anzeige Entfrostungsbetrieb Außeneinheit beim Heizen. Optionale Funktionen über Drucktasten, Platine Außengerät: - Innengerätelüftersteuerung im Heizbetrieb. Wenn keine Heizanforderung bei der Inneneinheit vorliegt läuft der Innenlüfter 2 min und geht für 6 min aus. - Innengerätelüftersteuerung im Entfrostungsbetrieb, optional wird der Innen-gerätelüfter auf niedrige Stufe im Entfrostungsbetrieb geschaltet. - Änderung der Entfrostungsbedingungen Inneneinheiten An dieser Außeneinheit können folgende Inneneinheiten der Utopia / Set-Free Serie (FSN) angeschlossen werden (optional). Bei Anschluß von zwei, drei oder vier Inneneinheiten, müssen sich alle im gleichen Raum befinden. 4-Wege Kassetten: 2x RCI-4.0FSN1E - (2x RCI-2.5FSN1E + 1x RCI-3.0FSN1E) - 4x RCI-2.0FSN1E - 4x RCIM-2,0FSN 2-Wege Kassetten: 2x RCD-4.0FSN - (2x RCD-2.5FSN + 1x RCD-3.0FSN) - 4x RCD-2.0FSN Kanalgeräte: RPI-8.0FSNE - 2x RPI-4.0FSN1E - (2x RPI-2.5FSN1E + 1x RPI-3.0FSN1E) - 4x RPI-2.0FSN1E Wandgeräte: 2x RPK-4.0FSN2M - (2x RPK-2.5FSN2M + 1x RPK-3.0FSN2M) - 4x RPK-2.0FSN2M Deckengeräte: 2x RPC-4.0FSN - (2x RPC-2.5FSN + 1x RPC-3.0FSN) - 4x RPC-2.0FSN Truhengeräte: 4x RPF-2.0FSN - 4x RPFI-2.0FSN Verteiler Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (optional). TE-08N - Duo Systeme TRE-810N - Trio Systeme QE-810N – Quadro Systeme H-Link Steuersystem (Verbindung Innen-Außeneinheit) - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia und Set Free Systemen in einen H-Link möglich. - Übertragung durch eine abgeschirmte Busleitung (mind. 2 x 0,75mm²) - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Technische Daten: Kältenennleistung (max.): 20,0 (22,4) kW Heiznennleistung (max.): 22,4 (28,0) kW Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen): 56 / 56 dB(A) gemessen in 1 m Abstand und 1,5 m Höhe Spannung: 400/3/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen), ges.: 6,31 / 6,42 kW Wirkungsgrad EER/COP: 3,17 / 3,49 Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen): 11,5 / 10,1 A Absicherung Träge: 3 x 20 A Abmessungen (HxBxT): 1745 x 950 x 750 mm Gewicht: 260 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 25,4 mm Rohrlänge maximal (Länge) : 120 m Höhendiff. maximal (Außeneinheit höher / tiefer) : 30 / 20 m Einsatzgrenzen Außen, Kühlen: - 5* ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen, Heizen: - 20 ~ +15 °C Die Technischen Daten beziehen sich auf den Anschluß von 2 Kassetten RCI-4,0FSN1E. Bei Anschluß von anderen Inneneinheiten ändern sich der Wirkungsgrad und die Nennleistungsaufnahme geringfügig. * bei windgeschützter Aufstellung und Freischaltung über Platine – 15°C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten