|  |  | # KANALKLIMAGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt von hinten. Einteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zwei leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Dreistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt und Kondensat-wasserpumpe (Förderhöhe 85 cm ab Unterkante Gerät). Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auch auf eine Nennleistung von 1,3 oder 1,8 PS geändert werden. Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten). H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Kabelfernbedienung PC-P2HTE / PC-ART - Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-RLH11 Technische Daten: Kältenennleistung Utopia / Set Free: 3,6 / 4,0 kW Heiznennleistung Utopia / Set Free: 4,0 / 4,8 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 600~540 m³/h Externe Pressung (max./nenn./min): 44/25/25 Pa Schalldruckpegel Innen (nenn./min): 34 / 31 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät mit 1 m Lufteintritts- und 2 m Luftaustrittskanal Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 0,10 kW Nennstromaufnahme: 0,45 A Absicherung Träge: 10 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 197 x 1084 x 600 mm Gewicht Innengerät: 29,5 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten