|  |  | # KANALKLIMAGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt von hinten. Dreiteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zwei leise laufende Radial-lüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Zweistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit zwei elektronischen Expansionsventilen. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Lötanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Ein Schwimmerschalter schaltet die Inneneinheit bei Problemen der bauseitigen Kondensatabführung ab. Eine bauseitige Kondensatpumpe kann einfach in die Regelung integriet werden. Die externe Pressung kann durch einen werkseitigen Stecker erhöht werden. Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Kabelfernbedienung PC-P1HE - Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-RLH11 Technische Daten: Kältenennleistung: 28,0 kW Heiznennleistung: 31,5 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 4500/3960 m³/h Externe Pressung, (max./nenn./min): 220/180/130 Pa Schalldruckpegel Innen (nenn./min): 55 / 52 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät mit 1 m Lufteintritts- und 2 m Luftaustrittskanal Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 1,15 kW Nennstromaufnahme: 5,2 A Absicherung Träge: 10 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 475 x 1580 x 600 mm Gewicht Innengerät: 87 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 9,53 / 22,2 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten