|  |  | # KANALKLIMAGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Kompaktes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt von hinten oder unter durch einfaches Ummontieren möglich. Einteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Zweistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Die Pressung kann über die Kabelfernbedienung PC-P2HTE / PC-ART von 10 Pa auf 45 Pa erhöht werden. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Kondensatpumpe optional als Zubehör erhältlich! Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-Aussengerät (VRF). H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Kabelfernbedienung PC-P2HTE / PC-ART - Einfache Kabelfernbedienung PC-P5H (z.B. im Hotel) - Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-RLH11 Technische Daten: Kältenennleistung: 2,8 kW Heiznennleistung: 3,2 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 480/420 m³/h Externe Pressung (max./nenn./min): 45/10/5 Pa Schalldruckpegel Innen (nenn./min): 31/27 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät mit 1 m Lufteintritts- und 2 m Luftaustrittskanal Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 0,070 kW Nennstromaufnahme: 0,3 A Absicherung Träge: 10 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 275 x 702 x 600 mm Gewicht Innengerät: 25 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten