|  |  | # KANALGERÄT Serie - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAD-70DH7A Gerät für den Anschluss von Luftkanälen geeignet. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 50cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann. Die Bedienung erfolgt über eine Kabelfernbedienung. Ausstattung - Einfache Kabelfernbedienung - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - 12 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Optional - IR Fernbedienung LCD (24h Timer) und Empfängermodul: SPX-RCK2 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Ausseneinheit RAC-70DH7 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 7,1 (0,9~8,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 8,0 (0,9~9,0) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 2,81 / 3,42 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): C / B Luftvolumenstrom (min.~ max.): 618~960 m³/h Pressung klein/nenn./max.: 30/50/80 Pa Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 28-30-32-35 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 29-31-33-36 dB(A) gemessen 1,5 m Entfernung Spannung (Zuleitungsanschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 2.530/2.340 W Absicherung Träge: 20 A Verbindungsleitung (AC 230V): 3x 2,5 mm² Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 270 x 900 x 720 mm Gewicht: 35 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 15,9 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C # Außengerät Serie Inverter Wärmepumpe # AUSSENGERÄT RAC-70DH7 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 30 m Verbindungsleitung. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAD-70DH7A Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 7,1 (0,9~8,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 8,0 (0,9~9,0) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 2,81 / 3,42 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): C / B Luftvolumenstrom (max): 2820 m³/h Schalldruckpegel Kühlen/Heizen: 53 / 55 dB(A) gemessen 1m Entfernung Spannung (Zuleitungsanschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 2.530/2.340 W Absicherung Träge: 20 A Verbindungsleitung (AC 230V): 3x 2,5 mm² Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 800 x 850 x 298 mm Gewicht: 55 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 1800 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 30 / 20 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 15,9 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten