|  |  | # TRUHENKLIMAGERÄT Serie Cut Out - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAF-35FX8 (W) (Cut Out – Design) Design-Truhengerät für die Bodenaufstellung bzw. Wandmontage in Bodennähe mit Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß mit Silberaplikationen). Bei Wandmontage wird der beigelegte Fuß nicht montiert. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnender Lufteintritt im oberen Bereich mit einem großflächigen Filtereinsatz aus Edelstahlgewebe (regenerierbar). Der Luftaustritt erfolgt im unteren Bereich über einen großen Flügel mit weitem Schwenkbereich. Der Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schall-dämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter aus Edelstahlgewebe - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit:PSC-6RAD Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-35FX8 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~4,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 4,5 (0,9~5,0) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,43 / 3,69 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (min./max.): 270~690 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 20-26-31-39 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 20-26-31-39 dB(A) Spannung – Zuleitung Außen: 230/1/50 V/Ph/Hz Absicherung Träge: 10 A Verbindungs- / Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen mit Fuß (HxBxT): 590 x 750 x 215 mm Abmessungen ohne Fuß (HxBxT): 475 x 750 x 215 mm Gewicht: 15,0 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C # Außengerät Serie Cut Out - Inverter Wärmepumpe # AUSSENGERÄT RAC-35FX8 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Scroll-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAF-35FX8 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~4,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 4,5 (0,9~5,0) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,43 / 3,69 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (max): 1.920 m³/h Schalldruckpegel Kühlen/Heizen: 46 / 48 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung – Zuleitungsanschluß Außen: 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 1.020/1.220 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 548 x 750 x 288 mm Gewicht: 35 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 870 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten