|  |  | # TRUHENGERÄT Serie Monozone - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAF-35NH5 Truhengerät für die Bodenaufstellung mit Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit einem großflächigen regenerierbaren Filtereinsatz im Wellenform. Zweiseitger Luftaustritt für optimale Luftverteilung. Im Kühlmodus strömt die oben aus und Im Heizmodus aus beiden Öffnungen, um auch den Bodenbereich zu erwärmen (Oben 60% und Unten 40%). Der untere Luftaustritt, kann bei Bedarf deaktiviert werden. Der obere Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufenden Radiallüfterwalzen sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufige DC-Lüftermotoren für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohr-wärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schalldämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter # AUSSENGERÄT RAC-35NH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~4,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 4,8 (0,9~6,6) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,24 / 3,64 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 300~648 m³/h Luftvolumenstrom Außen (max): 1620 m³/h Schalldruckpegel Innen Kühlen (min./max.(Sleep)): 27-36-40 (23) dB(A) Schalldruckpegel Innen Heizen (min./max.(Sleep)): 28-35-40 (26) dB(A) Schalldruckpegel Außen Kühlen/Heizen: 47 / 49 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 1.080/1.320 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 2,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 600 x 750 x 215 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 570 x 750 x 280 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 15 / 38 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 1150 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten