|  |  | # KASSETTENKLIMAGERÄT Serie Mono- / Multizone - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAI-25NH5A (Blende RAI-ECPM) Gerät für den Einbau in eine abgehängte Decke, lediglich die formschöne Blende (Farbe: Perlweiß) ist sichtbar. Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Durch die kompakten Abmessungen, ist das Gerät optimal für den Einbau in eine Rastermaßdecke geeignet. Das Luftansauggitter ist aufklappbar und mit einem waschbaren Filtereinsatz versehen. 4 seitiger Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Bei Bedarf können 1 oder 2 Luftaustritte verschlossen werden. Der leise laufende Radiallüfter ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schalldämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone: RAM-40, 55, 65, 72, 80, 90, 130QH5 Geeignet für Außeneinheiten der Serie Monozone: RAC-25NH5 Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen – nur bei Monozone) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~5,0) kW Luftvolumenstrom (min./max.): 330~510 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 25-29-32-35 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 27-30-33-36 dB(A) Gemessen in 1,4 m Entfernung Spannung (vom Außengerät): 35 V (DC) Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 285 x 580 x 580 mm Abmessungen Blende (HxBxT): 32 x 650 x 650 mm Gewicht: 24 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C # Außengerät Serie Monozone - Inverter Wärmepumpe # AUSSENGERÄT RAC-25NH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Anschließbare Inneneinheiten: RAK-25NH6A, RAF-25NH5, RAI-25NH5A, RAD-25NH7A Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAK-25NH6A Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,5 (1,0~3,1) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 3,4 (1,1~4,4) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,33 / 3,91 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (max): 1620 m³/h Schalldruckpegel Kühlen/Heizen: 46 / 46 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 750/870 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Außengerät (HxBxT): 570 x 750 x 280 mm Gewicht: 38 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 1150 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten