|  |  | # KASSETTENKLIMAGERÄT Serie Mono- / Multizone - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAI-35NH5A (Blende RAI-ECPM) Gerät für den Einbau in eine abgehängte Decke, lediglich die formschöne Blende (Farbe: Perlweiß) ist sichtbar. Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Durch die kompakten Abmessungen, ist das Gerät optimal für den Einbau in eine Rastermaßdecke geeignet. Das Luftansauggitter ist aufklappbar und mit einem waschbaren Filtereinsatz versehen. 4 seitiger Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Bei Bedarf können 1 oder 2 Luftaustritte verschlossen werden. Der leise laufende Radiallüfter ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schalldämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone: RAM-40, 55, 65, 72, 80, 90, 130QH5 Geeignet für Außeneinheiten der Serie Monozone: RAC-35NH5 Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen – nur bei Monozone) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 3,5 (0,9~4,0) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 4,8 (0,9~6,6) kW Luftvolumenstrom (min./max.): 330~648 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 26-29-34-39 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 29-32-36-40 dB(A) Gemessen in 1,4 m Entfernung Spannung (vom Außengerät): 35 V (DC) Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 285 x 580 x 580 mm Abmessungen Blende (HxBxT): 32 x 650 x 650 mm Gewicht: 24 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten