|  |  | # MULTI-SPLIT-KLIMAGERÄT Serie Multizone - Inverter Wärmepumpe # AUSSENGERÄT RAM-130QH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). 2 Vollhermetische Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Die Verdichter sind beide als DC-Inverter ausgeführt und sorgen so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Kältekreisläufe sind je Verdichter getrennt und es können 3 Inneneinheiten je Kreislauf angeschlossen werden. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Die leise laufenden Axialventilatoren (DC-Lüftermotoren) sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronisches E-Ventil je Inneneinheit, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 2x 35m Verbindungsleitung. Bedingungen: Es müssen mind. 4 Inneneinheiten angeschlossen sein (2 pro Kreis). Es dürfen maximal 6 Inneneinheiten angeschlossen werden. Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt. Modell- und Leistungsvarianten sind gemäß der Kombinationstabellen auzuwählen. Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich. Die maximale Nennleistung einer Inneneinheit darf 5,0 kW nicht überschreiten. Die maximale Nennleistung aller Inneneinheiten darf 17,6 kW (8,8kW pro Kreis) nicht überschreiten. Anschließbare Inneneinheiten: Wandgeräte RAK-18NH5 ~ RAK-50NH5 Wandgeräte RAK-18NH6 ~ RAK-50NH6 Truhengeräte RAF-25NH5 ~ RAF-50NH5 Kassettengeräte RAI-25NH5 ~ RAI-50NH5 Kanalgeräte RAD-18NH7 ~ RAD-50NH7 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 12,6 (1,5~13,2) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 14,4 (1,5~14,4) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,01 / 3,79 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): B / A Luftvolumenstrom (max): 4320 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (min./max.): ~55 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (min./max.): ~56 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 4.190/3.800 W Absicherung Träge: 25 A Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 2,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 1.450 x 855 x 308 mm Gewicht: 113 kg Füllmenge Kreislauf 1 (R410A – für bis zu 35m): 1,65 g Füllmenge Kreislauf 2 (R410A – für bis zu 35m): 1,65 g Nachfüllmenge R410A (über 30m je Kreislauf): 20 g/m Maximale Rohrlänge je Inneneinheit: 25 m Maximale Rohrlänge gesamtes System: 45 + 45 m Maximale Höhendifferenz: 10 m Anschlüsse Flüssigkeitsleitung: 6x 6,35 mm Anschlüsse Saugleitung: 6x 9,52 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten