|  |  | # QUADRO-SPLIT-KLIMAGERÄT Serie Multizone - Inverter Wärmep. # AUSSENGERÄT RAM-72QH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronisches E-Ventil je Inneneinheit, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 30 m Verbindungsleitung. Bedingungen: Es müssen mind. 2 Inneneinheiten angeschlossen sein. Es dürfen maximal 4 Inneneinheiten angeschlossen werden. Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt. Modell- und Leistungsvarianten sind frei wählbar. Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich. Die maximale Nennleistung einer Inneneinheit darf 6,0 kW nicht überschreiten. Die maximale Nennleistung aller Inneneinheiten darf 11 kW nicht überschreiten. Anschließbare Inneneinheiten: Wandgeräte RAK-18NH5 ~ RAK-65NH5 Wandgeräte RAK-18NH6 ~ RAK-50NH6 Truhengeräte RAF-25NH5 ~ RAF-50NH5 Kassettengeräte RAI-25NH5 ~ RAI-50NH5 Kanalgeräte RAD-18NH7 ~ RAD-50NH7 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 7,1 (2,4~8,8) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 8,6 (2,8~9,5) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,26 / 3,47 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / B Luftvolumenstrom (max): 2700 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (min./max.): 46~53 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (min./max.): 48~56 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 2.180/2.480 W Absicherung Träge: 20 A Verbindungsleitung je Inneneinheit (DC 35V): 3x 2,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 800 x 850 x 298 mm Gewicht: 55 kg Füllmenge R410A (bis zu 30m): 2300 g Nachfüllmenge R410A (über 30m): 20 g/m Maximale Rohrlänge je Inneneinheit: 25 m Maximale Rohrlänge gesamtes System: 60 m Maximale Höhendifferenz: 10 m Anschlüsse Flüssigkeitsleitung: 4x 6,35 mm Anschlüsse Saugleitung: 4x 9,52 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten