|  |  | WANDKLIMAGERÄT Serie Bigflow - nur Kühlen INNENGERÄT RAS-09G4 Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffchassis mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech und abnehmbarem Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung IR Fernbedienung mit LCD Anzeige Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall 24 Stunden Timer / Sleep Timer Betriebsarten: Kühlen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter AUSSENGERÄT RAC-09G4 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der leise laufende Axial-Ventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und kann bei Bedarf bauseits, mit einer Drehzahlregelung (Kühlen auch im Winter) nachgerüstet werden. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 10 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung: 2,9 kW EER: 3,22 W/W Energieeffizienzklasse: A Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 360/450/540 m³/h Luftvolumenstrom Außen: 1440 m³/h Schalldruckpegel Innen (min./max.(Sleep)): 28/35/38 (24) dB(A) Schalldruckpegel Außen: 48 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Innengerät): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme Gesamt: 900 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungsleitung nach Außen: 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 280 x 780 x 210 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 570 x 700 x 210 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 9 / 27 kg Füllmenge R410A (bis zu 10m): 650 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 10 / 5 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): +21 ~ +43 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten