|  |  | # WANDKLIMAGERÄT Serie Summit - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAS-18FH6 (Frame Flat – Design) Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleit-lamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Edelstahl Luftfilter: SPX-SPF2 - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-18YH6 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,0 (0,9~2,5) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,2) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,64 / 4,31 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (min./max.): 312~480 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 20-26-32-35 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 23-27-33-36 dB(A) Spannung – Zuleitung Innen oder Außen: 230/1/50 V/Ph/Hz Absicherung Träge: 10 A Verbindungs- / Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Verbindungsleitung wenn Zuleitung Innen (AC 230V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 280 x 780 x 220 mm Gewicht: 9,5 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C # AUSSENGERÄT RAC-18YH6 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,0 (0,9~2,5) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,2) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,64 / 4,31 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 348~480 m³/h Luftvolumenstrom Außen (max): 1440 m³/h Schalldruckpegel Innen Kühlen (min./max.(Sleep)): 26-32-35 (20) dB(A) Schalldruckpegel Innen Heizen (min./max.(Sleep)): 27-33-36 (23) dB(A) Schalldruckpegel Außen Kühlen/Heizen: 44 / 46 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung – Zuleitung am Innengerät (Außen auch möglich): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 550/580 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungs- / Steuerleitung (DC 35V): 3x 2,5 mm² Verbindungsleitung wenn Zuleitung Innen (AC 230V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 280 x 780 x 210 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 505 x 700 x 258 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 9,5 / 27 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 820 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten