|  |  | WANDKLIMAGERÄT Serie Summit - Inverter Wärmepumpe INNENGERÄT RAS-18FH6 (Frame Flat – Design) Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleit-lamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung IR Fernbedienung mit LCD Anzeige Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall Automatische Umschaltung (Kühlen ( Heizen) 24 Stunden Timer / Sleep Timer Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter Optional Edelstahl Luftfilter: SPX-SPF2 Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-18YH6 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,0 (0,9~2,5) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,2) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,64 / 4,31 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (min./max.): 312~480 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 20-26-32-35 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 23-27-33-36 dB(A) Spannung – Zuleitung Innen oder Außen: 230/1/50 V/Ph/Hz Absicherung Träge: 10 A Verbindungs- / Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Verbindungsleitung wenn Zuleitung Innen (AC 230V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 280 x 780 x 220 mm Gewicht: 9,5 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C AUSSENGERÄT RAC-18YH6 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,0 (0,9~2,5) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,2) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,64 / 4,31 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 348~480 m³/h Luftvolumenstrom Außen (max): 1440 m³/h Schalldruckpegel Innen Kühlen (min./max.(Sleep)): 26-32-35 (20) dB(A) Schalldruckpegel Innen Heizen (min./max.(Sleep)): 27-33-36 (23) dB(A) Schalldruckpegel Außen Kühlen/Heizen: 44 / 46 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung – Zuleitung am Innengerät (Außen auch möglich): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 550/580 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungs- / Steuerleitung (DC 35V): 3x 2,5 mm² Verbindungsleitung wenn Zuleitung Innen (AC 230V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 280 x 780 x 210 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 505 x 700 x 258 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 9,5 / 27 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 820 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten