|  |  | # WANDKLIMAGERÄT Serie Bigflow - nur Kühlen ## INNENGERÄT RAS-24G4 Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffchassis mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech und abnehmbarem Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter # AUSSENGERÄT RAC-24G4 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der leise laufende Axial-Ventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und kann bei Bedarf bauseits, mit einer Drehzahlregelung (Kühlen auch im Winter) nachgerüstet werden. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 8 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung: 6,6 kW EER: 2,61 W/W Energieeffizienzklasse: D Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 678/750/810 m³/h Luftvolumenstrom Außen: 2160 m³/h Schalldruckpegel Innen (min./max.(Sleep)): 40/42/45 (38) dB(A) Schalldruckpegel Außen: 54 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Innengerät): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme Gesamt: 2.490 W Absicherung Träge: 20 A Verbindungsleitung nach Außen: 3x 2,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 295 x 1.030 x 183 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 650 x 850 x 298 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 12 / 55 kg Füllmenge R410A (bis zu 8m): 1.340 g Nachfüllmenge R410A (ab 9m): 25 g/m Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 15 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): +21 ~ +43 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten