|  |  | # WANDKLIMAGERÄT Serie Summit - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAS-25FH5 (Frame Flat – Design) Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Cremeweiß) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleit-lamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter # AUSSENGERÄT RAC-25YH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Scroll-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 2,5 (0,9~3,1) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 3,4 (0,9~4,4) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 4,31 / 4,30 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 360~570 m³/h Luftvolumenstrom Außen (max): 1.860 m³/h Schalldruckpegel Innen Kühlen (min./max.(Sleep)): 26-32-38 (20) dB(A) Schalldruckpegel Innen Heizen (min./max.(Sleep)): 27-33-39 (23) dB(A) Schalldruckpegel Außen Kühlen/Heizen: 45 / 46 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung – Zuleitung am Innengerät (Außen auch möglich): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 580/790 W Absicherung Träge: 10 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 2,5 mm² Verbindungsleitung wenn Zuleitung Innen (AC 230V): 3x 1,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 280 x 780 x 220 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 548 x 750 x 288 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 9,5 / 35 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 870 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 9,52 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten