|  |  | WANDKLIMAGERÄT Serie Summit - Inverter Wärmepumpe INNENGERÄT RAS-50FH5 (Frame Flat – Design) Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Cremeweiß) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleit-lamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung IR Fernbedienung mit LCD Anzeige Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall Automatische Umschaltung (Kühlen ( Heizen) 24 Stunden Timer / Sleep Timer Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter AUSSENGERÄT RAC-50YH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 5,0 (0,9~5,2) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 6,5 (0,9~8,1) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 2,81 / 3,30 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): C / C Luftvolumenstrom Innen (min./max.): 408~810 m³/h Luftvolumenstrom Außen (max): 2.160 m³/h Schalldruckpegel Innen Kühlen (min./max.(Sleep)): 28-39-47 (24) dB(A) Schalldruckpegel Innen Heizen (min./max.(Sleep)): 31-39-47 (27) dB(A) Schalldruckpegel Außen Kühlen/Heizen: 50 / 52 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Anschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 1.780/1.970 W Absicherung Träge: 16 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 2,5 mm² Abmessungen Innengerät (HxBxT): 280 x 780 x 220 mm Abmessungen Außengerät (HxBxT): 650 x 850 x 298 mm Gewicht Innen- /Außengerät: 9,5 / 45 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 1.400 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 20 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten