|  |  | # WANDKLIMAGERÄT Serie Cut Out - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAS-50WX8 (W) (Cut Out – Design) Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß mit Silberaplikationen) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnende Lufteintrittsblende mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Der eingebaute Plasma-Luftreiniger sorgt zusätzlich für höchste Reinheit (Der Ionisator lädt mikroskopisch kleinste Partikel der Luft wie z.B. Bakterien, Rauch, Pollen oder Gerüche negativ auf, welche dann von dem Edelstahl Luftfilter abgeschieden werden). Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter aus Edelstahlgewebe - Plasma-Luftreiniger (Ionisator) - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - Selbstreinigungsfunktion (trocknen des Wärmetauschers) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-50WX8 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 5,0 (0,9~5,2) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 6,3 (0,9~7,5) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,22 / 3,61 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (min./max.): 288~780 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 25-31-39-47 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 25-31-39-48 dB(A) Spannung – Zuleitung Außen: 230/1/50 V/Ph/Hz Absicherung Träge: 16 A Verbindungs- / Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 295 x 795 x 198 mm Gewicht: 10,0 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C # Außengerät Serie Cut Out - Inverter Wärmepumpe # AUSSENGERÄT RAC-50WX8 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Scroll-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 30 m Verbindungsleitung. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAS-50WX8 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 5,0 (0,9~5,2) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 6,3 (0,9~7,5) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 3,22 / 3,61 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): A / A Luftvolumenstrom (max): 2.160 m³/h Schalldruckpegel Kühlen/Heizen: 50 / 52 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung – Zuleitungsanschluß Außen: 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 1.555/1.745 W Absicherung Träge: 16 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 600 x 792 x 299 mm Gewicht: 42 kg Füllmenge R410A (bis zu 30m): 1.400 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 30 / 10 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten