|  |  | # WANDKLIMAGERÄT Serie Summit - Inverter Wärmepumpe ## INNENGERÄT RAS-80YH5A Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleit-lamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Ausstattung - IR Fernbedienung mit LCD Anzeige - Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar) - Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall - Automatische Umschaltung (Kühlen  Heizen) - 24 Stunden Timer / Sleep Timer - Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter - Notbetrieb-Schalter Optional - Edelstahl Luftfilter: SPX-SPF4 - Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3 - Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1 - Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden) - Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M - H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-80YH5 Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 8,0 (1,5~8,5) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 9,3 (1,5~9,7) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 2,61 / 3,01 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): D / D Luftvolumenstrom (min./max.): 726~1.140 m³/h Schalldruckpegel Kühlen (4 Stufen min./max.): 36-40-43-46 dB(A) Schalldruckpegel Heizen (4 Stufen min./max.): 39-41-44-47 dB(A) Spannung (Zuleitungsanschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Absicherung Träge: 20 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 333 x 1.150 x 245 mm Gewicht: 15 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 15,9 mm Einstellbereich Fernbedienung: +16 ~ +32 °C # Außengerät Serie Summit - Inverter Wärmepumpe # AUSSENGERÄT RAC-80YH5 Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 20 m Verbindungsleitung. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAS-80YH5A Technische Daten: Kältenennleistung (Regelbereich): 8,0 (1,5~8,5) kW Heiznennleistung (Regelbereich): 9,3 (1,5~9,7) kW EER / COP (Kühlen/Heizen): 2,61 / 3,01 W/W Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen): D / D Luftvolumenstrom (max): 3.300 m³/h Schalldruckpegel Kühlen/Heizen: 55 / 57 dB(A) gemessen in 1 m Entfernung Spannung (Zuleitungsanschluß am Außengerät ): 230/1/50 V/Ph/Hz Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen): 3.070/3.100 W Absicherung Träge: 20 A Verbindungs-/ Steuerleitung (DC 35V): 3x 1,5 mm² Verbindungsleitung (AC 230V): 3x 2,5 mm² Abmessungen (HxBxT): 875 x 925 x 315 mm Gewicht: 75 kg Füllmenge R410A (bis zu 20m): 1.800 g Maximale Rohrlänge/Höhendifferenz: 30 / 20 m Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 15,9 mm Einsatzgrenzen Außen (Kühlen): -10 ~ +43 °C Einsatzgrenzen Außen (Heizen): -15 ~ +21 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten