|  |  | # FRISCHLUFTWÄRMETAUSCHER Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Zweiteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zelluloid Kreuzstrom-Wärmetauscher für die Übertragung von latenter und sensibler Energie. Filter und Wärmetauscher sind einfach über eine Wartungsklappe seitlich zu entnehmen. Prozessor gesteuert mit Lufttemperatursensoren. Über eine steuerbare Bypass-Klappe, wird im Automatikbetrieb der Wärmetauscher bei Bedarf umgangen, um eine freie Kühlung (Heizung) zu realisieren. Zwei leise laufende Turbo-Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die Motoren können zu Wartungszwecken leicht nach unten ausgebaut werden. Dreistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Der Luftansaug und Luftauslass erfolgt bauseitig über isolierte Luftkanäle. Einbindung/Steuerung Der Anschluß an eine Kabelfernbedienung ist in jedem Fall notwendig. - Anschluß über eine separate Kabelfernbedienung PC-ART - Anschluß an eine Inneneinheit Utopia / Set-Free. Über die Kabelfernbedienung des Gerätes kann das KPI ebenfalls angesteuert werden. (Sollten andere Lüfterstufen gewählt werden, als an dem angeschlossenen Klimagerät, empfehlen wir eine separate Kabelfernbedienung) - Die zusätzliche Einbindung des KPI Gerätes in den H-Link ist möglich. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Im H-Link zählt ein KPI Gerät wie eine separate Außeneinheit. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. - Das zukünftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt. Funktionen die über die Kabelfernbedienung aktiviert werden können. - Ein/Aus Schaltung (In Verbindung mit oder ohne Klimagerät). - Automatik Betrieb / nur freie Kühlung / nur Wärmetauscher Betrieb - Überdruck im Raum (Zuluftstrom ist höher als Abluftstrom) - Startverzögerung nach Einschaltung: 0 / 30 / 60 Minuten Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Kabelfernbedienung PC-ART - Wärmetauscher in Aluminim (ohne Feuchtigkeitsaustausch) HR-2000 - Schalldämpfer SLT-30-350-L600 Technische Daten: Luftvolumenstrom (groß/ mittel / klein): 2.000/1.920/1.780 m³/h Externe Pressung (groß/ mittel / klein): 160/145/125 Pa Schalldruckpegel Innen (Lüfterstufe groß): 44 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät Wirkungsgrad sensibel (Lüfterstufe groß): 78 % Wirkungsgrad latent - Kühlen (Lüfterstufe groß): 61,5 % Wirkungsgrad latent - Heizen (Lüfterstufe groß): 66,5 % Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, Lüfter: 0,89 kW Absicherung Träge: 10 A Abmessungen Gerät (HxBxT): 525 x 1.800 x 1.130 mm Gewicht Innengerät: 143 kg Durchmesser Anschlüsse (für runde Kanäle): 350 mm Einsatzgrenzen Außenluft: -10* ~ +43 °C * Es ist darauf zu achten, daß die Mischung von Außen- und Abluft nicht die Sättigungslinie im hX Diagramm schneidet. Bei sehr tiefen Außentemperaturen ist der Außenluftanteil vor dem Wärmetauscher vorzuheizen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten