|  |  | FRISCHLUFTWÄRMETAUSCHER Serie SET-FREE INNENGERÄT Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Zweiteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zelluloid Kreuzstrom-Wärmetauscher für die Übertragung von latenter und sensibler Energie. Filter und Wärmetauscher sind einfach über eine Wartungsklappe seitlich zu entnehmen. Prozessor gesteuert mit Lufttemperatursensoren. Über eine steuerbare Bypass-Klappe, wird im Automatikbetrieb der Wärmetauscher bei Bedarf umgangen, um eine freie Kühlung (Heizung) zu realisieren. Zwei leise laufende Turbo-Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Die Motoren können zu Wartungszwecken leicht nach unten ausgebaut werden. Dreistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Der Luftansaug und Luftauslass erfolgt bauseitig über isolierte Luftkanäle. Einbindung/Steuerung Der Anschluß an eine Kabelfernbedienung ist in jedem Fall notwendig. Anschluß über eine separate Kabelfernbedienung PC-ART Anschluß an eine Inneneinheit Utopia / Set-Free. Über die Kabelfernbedienung des Gerätes kann das KPI ebenfalls angesteuert werden. (Sollten andere Lüfterstufen gewählt werden, als an dem angeschlossenen Klimagerät, empfehlen wir eine separate Kabelfernbedienung) Die zusätzliche Einbindung des KPI Gerätes in den H-Link ist möglich. H-Link Steuersystem Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. Im H-Link zählt ein KPI Gerät wie eine separate Außeneinheit. Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. Das zukünftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt. Funktionen die über die Kabelfernbedienung aktiviert werden können. Ein/Aus Schaltung (In Verbindung mit oder ohne Klimagerät). Automatik Betrieb / nur freie Kühlung / nur Wärmetauscher Betrieb Überdruck im Raum (Zuluftstrom ist höher als Abluftstrom) Startverzögerung nach Einschaltung: 0 / 30 / 60 Minuten Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. Moduseinstellung Kühlen/Heizen Betriebsanzeige Alarmanzeige Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder Heizen Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) Kabelfernbedienung PC-ART Wärmetauscher in Aluminim (ohne Feuchtigkeitsaustausch) HR-2000 Schalldämpfer SLT-30-350-L600 Technische Daten: Luftvolumenstrom (groß/ mittel / klein): 2.000/1.920/1.780 m³/h Externe Pressung (groß/ mittel / klein): 160/145/125 Pa Schalldruckpegel Innen (Lüfterstufe groß): 44 dB(A) gemessen 1,5 m unter dem Gerät Wirkungsgrad sensibel (Lüfterstufe groß): 78 % Wirkungsgrad latent - Kühlen (Lüfterstufe groß): 61,5 % Wirkungsgrad latent - Heizen (Lüfterstufe groß): 66,5 % Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, Lüfter: 0,89 kW Absicherung Träge: 10 A Abmessungen Gerät (HxBxT): 525 x 1.800 x 1.130 mm Gewicht Innengerät: 143 kg Durchmesser Anschlüsse (für runde Kanäle): 350 mm Einsatzgrenzen Außenluft: -10* ~ +43 °C * Es ist darauf zu achten, daß die Mischung von Außen- und Abluft nicht die Sättigungslinie im hX Diagramm schneidet. Bei sehr tiefen Außentemperaturen ist der Außenluftanteil vor dem Wärmetauscher vorzuheizen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten