|  |  | # WANDKLIMAGERÄT Serie SET-FREE ## INNENGERÄT Kunststoffchassis mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech und abnehmbarem Kunststoffgehäuse. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansaug-gitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Dreistufiger Motor mit Wicklungsüberhitzungsschutz. Verdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansions-ventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kälte-mittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Empfänger für optional Infrarotfernbedienung PC-LH3 im Gehäuse integriert. Das Innengerät kann durch Betätigung eines DIP-Schalters auch auf eine Nennleistung von 0,8 PS geändert werden. Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät. H-Link Steuersystem - Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. - Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich. - Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich. - Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional. - Das zukünftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen - Betriebsanzeige - Alarmanzeige Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten) - Kabelfernbedienung PC-P2HTE - Infrarotfernbedienung PC-LH3A Technische Daten: Kältenennleistung: 2,8 kW Heiznennleistung: 3,2 kW Luftvolumenstrom Innen (max./min.): 600/480/420 m³/h Schalldruckpegel Innen (max./min.): 38-36-34 dB(A) gemessen 1 m vor und 1 m unterhalb des Austrittsgitter Spannung: 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme, ges.: 0,03 kW Nennstromaufnahme: 0,2 A Absicherung Träge: 10 A Abmessungen Innengerät (HxBxT): 280 x 780 x 210 mm Gewicht Innengerät: 10 kg Anschlüsse Flüssigkeits- /Saugleitung: 6,35 / 12,7 mm Regelbereich Innen, kühlen: +20 ~ +30 °C Regelbereich Innen, heizen: +18 ~ +28 °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten