|  |  | Zentralsteuerung CS-NET WEB 1.2 für Utopia und Set Free Serie Autonome Zentralsteuerung für die gleichzeitge Bedienung bzw. Überwachung von bis zu 128 Inneneinheiten bzw. 16 Außeneinheiten, die an einem Hitachi Komunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. Über den LAN Netzwerk-zugang, läßt sich CS-NET WEB, über Ethernet oder Internet mit einen externen PC steuern (auch mittels Proxy Server / Port 8080). Die Montage erfolgt im Innenbereich (Wandmontage oder Tischaufstellung) und benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen. Folgende Grundfunktionen sind möglich: Steuer-, Anzeigefunktionen: - Ein / Aus - Betriebsart - Sollwert / Istwert Temperatur - Lüfterstufe - Stellung Luftaustrittsflügel - Geräte / Funktionen sperren - Darstellung des Kältekreislaufs mit Gerätedaten - Alarmmeldung / Alarmcode Timerfunktionen: - Echtzeit Timer für Tag/Woche/Monat - Verschiedene Timerprogramme konfigurierbar - Für 4 Jahre einstellbar - Jeder Schaltvorgang kann individuell eingestellt werden (Temperatur, Betriebsart, Lüfterstufe, Luftaustrittsflügel und Funktionen sperren) Datenerfassung: - Energieverbrauch je Inneneinheit <=> Außeneinheit (Anteilmäßig) - Fehlerhistorie - Aufzeichnung aller Gerätedaten als Tabelle bzw. als Grafik darstellbar Systemkonfiguration: - Passwort Schutz - Benutzer-Ebene: Überwachung und Einstellung der Geräte - Installations-Ebene: Eingabe von Gruppen / Raumbezeichnungen und Timerzeiten 1000 MHz Prozessor, 256 MB RAM, Festplatte mit 200 MB freiem Speicher. Internet Browser. Jedes Betriebssystem, das die Installation von JRE (Java Runtime Environment) unterstützt, einer von Sun Microsystems entwickelten Java Runtime Plattform, die das Ausführen von Programmen auf unterschiedlichen Betriebssystemen erlaubt. Einbindung an das Ethernet: LAN Kabel der Kategorie 5 oder höher (gekreutzt für direkten PC Anschluß / direkt bei Verteileranschluß / HUB). Einbindung an den H-Link: Abgeschirmte Busleitung 2 x 0,75mm² oder größer. Die maximale Länge des H-Links beträgt ohne Verstärker 1000m. Abmessung (HxBxT): 75 x 240 x 204 mm Spannung: 230V / 50Hz Leistungsaufnahme (max.): 10W Gewicht: 1,94 kg Einsatzgrenzen: Temperatur 0 ~ 40°C Luftfeuchte 20 ~ 85% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten