|  |  | Kältemittelverteiler E-102SN SET-FREE FSN Serie Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Jeder Anschluss ist im Durchmesser abgestuft und kann passent abgeschnitten werden. Weitere zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulässig). Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 1,6 ~ 12,8PS - RAS-3~5FSVNE, RAS-5~42FSN(E) - Erster Abzweig bis Modell RAS-10FSNE (bis 100m) - Erster Abzweig bis Modell RAS-8FSNE (über 100m) - Anschlüsse Saugleitung 15,9~22,2mm - 12,7~22,2mm - 12,7~15,9mm - Anschlüsse Flüssigkeitsleitung 9,53mm - 6,35~9,53mm - 6,35~9,53mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten