|  |  | Kältemittelverteiler 8-Fach E-108HSN1 SET-FREE Serie Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler für 5 bis 8 Inneneinheiten mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Die Einbaulage sollte immer Waagerecht erfolgen. Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Hinter einem Verteiler dürfen maximal 30m Rohrleitung je Inneneinheit installiert werden. Ein Anschluß von weiteren Verteilern, hinter diesem Abzweig, ist nicht zulässig. 8-Fach Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 5 ~ 10PS - RAS-5~42FSN(E), RAS-8~32FXN(E) - Anschlüsse Saugleitung 1x 22,2mm 8x 15,9mm - Anschlüsse Flüssigkeitsleitung 1x 15,9mm 8x 9,53mm - Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können eingelötet werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten