|  |  | Kältemittelverteiler E-302SN SET-FREE FSN Serie Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung (inkl. Isolierung). Jeder Anschluss ist im Durchmesser abgestuft und kann passent abgeschnitten werden. Weitere zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulässig). Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 26 ~ 42PS RAS-16~42FSN(E) Erster Abzweig bei Modell RAS-26~32FSN(E) (bis 100m) Erster Abzweig bei Modell RAS-16~32FSN(E) (über 100m) Anschlüsse Saugleitung 31,8~38,1mm - 31,8~38,1mm - 28,6mm Anschlüsse Flüssigkeitsleitung 19,1~22,2mm - 9,53~22,2mm - 6,35~15,9mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten