|  |  | Kabelfernbedienung PC-P1HE für Utopia und Set Free Serie Formschöne Kabelfernbedienung für Aufputzmontage. Die Fernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Innen-einheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Abmessung (HxBxT) 120x120x18mm Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) - Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. - Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit. - Zyklische Filterreinigungsanzeige. - ON/OFF Timer 24h (gilt für einen Tag) - Restzeitanzeige für ON/OFF Timer. Einstellmöglichkeiten: - Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen (nur bei Wärmepumpen), Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, aktivierung des Frischluftwärmetauschers KPI (falls ange-schlossen) und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5h Schritten). Diagnosefunktionen: - Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen. - Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset. - Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung. - Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Komunikations-verkabelung, es werden bis zu drei Fehler angezeigt. - Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit). Optionale Funktionen über die Fernbedienung aktivierbar sind: - Wahl der Temperaturmessung: Luftansaug-Fühler, Fühler in Kabelfern-bedienung, Mittelwert aus beiden Fühlern. - Abschaltautomatik nach 1-24 Betriebsstunden der Inneneinheit (in ein Stunden-Schritten). - Automatischer Wideranlauf nach Stromausfall, Wahl ob die Inneneinheit generell oder nur bei Betrieb vor den Stromausfall einschaltet. - Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe. - Erzwungene Mindestbetriebszeit des Kompressors von 3 Minuten (für kleine Räume mit hoher Wärmelast). - Änderung der Filterreinigungszeitanzeige bzw. keine Anzeige. - Anpassung der Luftmenge an die Raumhöhe (nur RCI oder RCD Modelle) - Anpassung der Pressung an das Luftkanlnetz (nur RPI Modelle) - Diverse weitere Zusatzfunktionen. Nur bei Wärmepumpenmodelle: - Automatischer Kühl-/Heizbetrieb (nicht bei FSN(E), FSVNE-Außengeräte). - Betrieb der Kondensatpumpe auch im Heizbetrieb (nur RCI-, RCD- und RPI-Modelle). - Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb (nicht bei Einstellung automatischer Kühl-/Heizbetrieb). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten