|  |  | Kabelfernbedienung PC-P2HTE für Utopia und Set Free Serie Formschöne Kabelfernbedienung für Aufputzmontage. Die Fernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Innen-einheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Speicherung aller Daten bei Stromausfall (bis zu 72 Stunden). Abmessung (HxBxT) 120x120x18mm Kabelfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) - Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. - Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit. - Zyklische Filterreinigungsanzeige. - 7 Tagetimer (Wochenprogr.) mit 4 unterschiedlichen Zeitprogr. und einem zusätzlichen Zeitprogr. inkl. Temperaturanhebung/-absenkung von 3 oder 5°C. - Frostschutzfunktion. Einstellbare Temperaturen 5, 10 oder 15°C. - Sperrfunktion. Gegen unerwünschtes Verstellen der Betriebsart, Temperatur, Lüfterstufe und Flügelstellung. Einstellmöglichkeiten: - Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen (nur bei Wärmepumpen), Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Frostschutzfunktion, Sperrfunktion, aktivierung des Frischluft-wärmetauschers KPI (falls angeschlossen) und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb. Diagnosefunktionen: - Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen. - Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset. - Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung. - Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Komunikations-verkabelung, es werden bis zu drei Fehler angezeigt. - Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit). Optionale Funktionen über die Fernbedienung aktivierbar sind: - Wahl der Temperaturmessung: Luftansaug-Fühler, Fühler in Kabelfern-bedienung, Mittelwert aus beiden Fühlern. - Einschränkung der Sollwertes im Kühl- und Heizmodus (Energieeinsparung). - Automatischer Wideranlauf nach Stromausfall, Wahl ob die Inneneinheit generell oder nur bei Betrieb vor den Stromausfall einschaltet. - Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe. - Erzwungene Mindestbetriebszeit des Kompressors von 3 Minuten (für kleine Räume mit hoher Wärmelast). - Änderung der Filterreinigungszeitanzeige bzw. keine Anzeige. - Anpassung der Luftmenge an die Raumhöhe (nur RCI oder RCD Modelle) - Anpassung der Pressung an das Luftkanlnetz (nur RPI Modelle) - Sperrfunktion: Konfigurierung - Automatischer Kühl-/Heizbetrieb (nicht bei FSN(E), FSVNE-Außengeräte). - Betrieb der Kondensatpumpe auch im Heizbetrieb. (nur bei RCI, RCD und RPI) - Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb (nicht bei Einstellung automatischer Kühl-/Heizbetrieb). - Diverse weitere Zusatzfunktionen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten