|  |  | Stecker PCC-1A für Ein- / Ausgagngssignale Utopia und Set Free Serie Dieser 3 polige Stecker kann auf Steuerplatinen von Innen- oder Außeneinheiten augesteckt werden, um diverse Ein-/ oder Ausgangssignale zu nutzen. Eingangssignale: Um Eingangssignale einzuspielen, muß ein externes Relais (oder Schaltkontakt) zwei bestimmte Kontakte kurzschließen. Welche Information eingespielt wird, kann am Gerät eingestellt werden. Die Entfernung zum Relais muß möglichst kurz gehalten werden. Das Relais sollte daher im Gerät integriert werden (oder direkt daneben). Da es sich um eine Niederspannungsleitung handelt, verlängern Sie die Adern am besten mit einer abgeschirmten Busleitung (mind. 2x 0,75mm²). Ausgangssignale: Um Ausgangssignale auszulesen, muß ein externes Relais an zwei bestimmten Kontakten angeschlossen werden. Als Signal, gibt die Platine dann eine Gleichspannung von 12V ab. Welche Information ausgelesen werden soll, kann am Gerät eingestellt werden. Die Entfernung zum Relais sollte möglichst kurz gehalten werden (maximal 70m). Am besten wird das Relais im Gerät integriert (oder direkt daneben). Da es sich um eine Niederspannungsleitung handelt, verlängern Sie die Adern am besten mit einer abgeschirmten Busleitung mind. (2x 0,75mm²). Das Gleichstromrelais muß für 12V DC ausgelegt sein und hochomig sein. Modellvorschlag: OMRON Mini MY1F oder gleichwertig Farben der Kabel: Kontakt Nr.1 = weiß Nr.2 = schwarz Nr.3 = rot Länge der Leitungen 280mm Auswahl an Eingangssignalen Inneneinheit (gilt nicht für alle Modelle) - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulst. oder perman. potenzialfreien Eingang. - Externe Ein/Aus Schaltung und gleichzeitiges sperren der Fernbedienung. - Anschluß eines bauseitigen Raumthermostaten (Kühlen oder Heizen). - Moduseinstellung Kühlen/Heizen. Auswahl an Eingangssignalen Außeneinheit (gilt nicht für alle Modelle) - Externe Ein/Aus Schaltung. Inneneinheiten schalten mit ab. - Moduseinstellung Kühlen/Heizen. - Not Stopp (Innen- und Außeneinheiten) - Schnee-Sensor - Leistungsaufnahme Außengerät begrenzen (60%-70%-80%-100%) Auswahl an Ausgangssignalen Inneneinheit (gilt nicht für alle Modelle) - Betriebsanzeige. - Alarmanzeige. - Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen. - Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen. Auswahl an Ausgangssignalen Außeneinheit (gilt nicht für alle Modelle) - Betriebsanzeige. - Alarmanzeige. - Anzeige Kompressoranforderung. - Anzeige Abtausignal. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten