|  |  | Zentralfernbedienung PSC-5S für Utopia und Set Free Serie Formschöne Zentralfernbedienung für Aufputzmontage. Da ein Teil des Moduls nach hinten herausragt, muß in der Wand eine zusätzliche Vertiefung von mind. 55m sein. Die Zentralfernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung am H-Link (Verbindungsleitung zwischen Innen und Außengeräten) angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Zusätzlich muß eine Versorgungs-spannung von 230V/50Hz angeschlossen werden. Abmessung Sichtbar (HxBxT) 120x120x18 mm Abmessung Rückseite (HxBxT) 71x102x55 mm (Öffnung in Wand) Es können bis zu 16 Gerätegruppen an einer Zentralfernbedienung anschlossen werden (eine Gerätegruppe besteht aus einer Inneneinheit mit Kabelfernbedienung und bis zu 15 weitere Inneneinheiten, die mit an der gleichen Kabelfernbedienung angeschlossen sind). Es können bis zu 8 Zentralfernbedienungen an einem H-Link angeschlossen werden. Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Außeneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden. Zentralfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD) - Anzeige der gewählten Gerätegruppen, Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl. - Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit. - Zyklische Filterreinigungsanzeige. - Timer Betrieb (falls der optionale Timer PSC-5T angeschlossen ist) Einstellmöglichkeiten: - Auswahl und Konfiguration der Gerätegruppen - Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen (nur bei Wärmepumpen), Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Timerbetrieb (falls der optionale Timer PSC-5T angeschlossen ist) und das Sperren von Geräten. Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Stecker PCC-1A - Externe Ein/Aus Schaltung über gepulst. oder perman. potenzialfreien Eingang. - Externe Not-Stopp Schaltung, aller angeschlossener Inneneinheiten. - Externes Thermostatsignal für ausgewählte und aktivierte Inneneinheiten. - Betriebsanzeige, sobald eine Inneneinheit aktiv ist. - Alarmanzeige, sobald eine Inneneinheit einen Fehler meldet. Optionale Funktionen, die über die Fernbedienung aktivierbar sind: - Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe. - Festlegung nur Kühlen - Automatischer Kühl- / Heizbetrieb (nicht bei FSN(E), FSVNE-Außengeräte). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Änderungen vorbehalten