Technische Daten

UTOPIA Inverter IVX Ausseneinheit Wärmepumpe 230V/1Ph

| Außeneinheit |  | RAS-3HVRNME | RAS-4HVRNME | RAS-5HVRNME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kältenennleistung (Regelbereich) | kW | 7,1 (3,2~8,0) | 10,0 (4,9~11,2) | 12,5 (5,7~14,0) |
| Heiznennleistung (Regelbereich) | kW | 8,0 (3,5~10,6) | 11,2 (5,0~14,0) | 14,0 (5,0~18,0) |
| Anzahl Inneneinheiten |  | 1~2 | 1~3 | 1~3 |
| Ausführung |  | Farbe: Naturgrau (ähnlich RAL9001 / 9002) |  |  |
| Spannungsversorgung 50Hz | V/Ph | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
| Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen) | kW | 1,85 / 1,81 | 2,33 / 2,43 | 3,39 / 3,26 |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) |  | A / A | A / A | - / - |
| Wirkungsgrad EER / COP | W/W | 3,66 / 4,21 | 4,1 / 4,41 | 3,54 / 4,12 |
| Max. Betriebsstrom | A | 14 | 18 | 26 |
| Absicherung Außen (Träge) | A | 20 | 25 | 32 |
| Anlaufstrom | A | Keine Angabe. Bei Inverter Systemen ist der Anlaufstrom sehr gering |  |  |
| Abmessungen Außeneinheit (HxBxT) | mm | 800 x 950 x 370 | 1.380x 950x 370 | 1.380x 950x 370 |
| Gewicht Außeneinheit | kg | 67 | 114 | 115 |
| Schalldruckpegel Außen 2 (Kühl./Heiz.) | dB(A) | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 |
| Luftmenge Außen (Max.) | m³/min | 45 | 80 | 90 |
| Einsatzgrenzen Außeneinheit Kühlen | °C | -5°C ~ +46°C TK (-15°C bei windgeschützter Aufstellung und. Freischaltung über Außenplatine) 4 |  |  |
| Einsatzgrenzen Außeneinheit Heizen | °C | -20 ~ +15°C FK |  |  |
| Kältekreislauf |  | Kältemittel R-410A Elektronisches E-Ventil |  |  |
| Verdichter |  | Rollkolben | Scroll | Scroll |
| Öltyp |  | FVC50K | FVC68D | FVC68D |
| Füllmenge R-410A (bis 30m) | kg | 2,4 | 3,9 | 4,0 |
| Rohrlänge maximal (Innen-Außen) | m | 50 | 70 | 75 |
| Höhenunterschied max. (Außen höher) | m | 30 | 30 | 30 |
| Höhenunterschied max. (Innen höher) | m | 20 | 20 | 20 |
| Flüssigkeitsleitung (Bördelanschlüsse) | Zoll | 3/8“ (9,53mm) | 3/8“ (9,53mm) | 3/8“ (9,53mm) |
| Saugleitung (Bördelanschlüsse) | Zoll | 5/8“ (15,88mm) | 5/8“ (15,88mm) | 5/8“ (15,88mm) |

Meßbedingungen:

Die Leistungsaufnahme / Wirkungsgrad, beziehen sich auf den Anschluß von Kassetten Inneneinheiten RCI-XXFSN2E mit gleicher Leistungskennzahl (PS). Bei anderen Bauformen von Inneneinheiten, können sich die Werte geringfügig ändern.             Die angeschlossenen Inneneinheiten können sich in verschiedenen Räumen befinden.

Die Auswahl der zugehörigen Inneneinheit, erfolgt über die Leistungskennzahl der Modellbezeichnung, diese muß immer gleich sein.  Bsp.: RAS-4HVRNME mit RCI-4.0FSN2E

*** Es dürfen ausschließlich Kombinationen gemäß folgender Tabelle angeschlossen werden. Als Verteiler dürfen ausschließlich die gelisteten Typen verwendet werden. ***

2 Schalldruckpegel gemessen in 1m Entfernung  (gemessen in einem schalltotem Raum ohne Reflexionen)

4  Für den Kühlbetrieb von bis zu -15°C Außentemperatur, muß die Außeneinheit windgschützt aufgestellt werden. Zusätzlich muß dieser Betrieb auf der Platine konfiguriert

werden. Ein Einzelbetrieb von verschiedenen Inneneinheiten ist dann nicht mehr möglich.

Kältenennleistung bei: Raumtemperatur 27°C(TK) 19°C(FK) und Außenlufttemperatur 35°C(TK)   Rohrlänge 7,5m  Höhenunterschied 0m

Heiznennleistung bei: Raumtemperatur 20°C(TK) und Außenlufttemperatur 7°C(TK)  6°C(FK)  Rohrlänge 7,5m  Höhenunterschied 0m

Die Elektroleitungsquerschnitte sind abhängig von der Leitungslänge. Es müssen die Vorschriften der zuständigen EVU’s beachtet werden. Saug- und Flüssigkeitsleitung müssen gegen Schwitzen isoliert werden.

Änderungen Vorbehalten.

Kombinationstabelle (mit Kennziffern PS der Inneneinheiten)

|  | RAS-3HVRNME |  |  | Verteiler | RAS-4HVRNME |  |  | Verteiler | RAS-5HVRNME |  |  | Verteiler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single | 3.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | - |
| Duo | 1,5 | 1,5 | - | TE-03N | 2,0 | 2,0 | - | TE-04N | 2,5 | 2,5 | - | TE-56N |
| Duo | - | - | - | - | 2,3 | 1,8 | - | TE-04N | 3,0 | 2,3 | - | TE-56N |
| Duo | - | - | - | - | 2,5 | 1,8 | - | TE-04N | - | - | - | - |
| Trio | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | TRE-06N | 1,8 | 1,8 | 1,5 | TRE-06N |
| Trio | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,3 | TRE-06N | - | - | - | - |
| Trio | - | - | - | - | 1,5 | 1,3 | 1,3 | TRE-06N | - | - | - | - |

Die Kältenennleistung: 1,3 ist ein heruntergeschaltetes Gerät 1.5     1,8 ist ein heruntergeschaltetes Gerät 2.0      2.3 ist ein heruntergeschaltetes Gerät 2.5

Technische Daten

UTOPIA Inverter IVX Ausseneinheit Wärmepumpe 400V/3Ph

| Außeneinheit |  | RAS-4HRNME | RAS-5HRNME | RAS-6HRNME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kältenennleistung (Regelbereich) | kW | 10,0 (4,9~11,2) | 12,5 (5,7~14,0) | 14,0 (6,0~16,0) |
| Heiznennleistung (Regelbereich) | kW | 11,2 (5,0~14,0) | 14,0 (5,0~18,0) | 16,0 (5,0~20,0) |
| Anzahl Inneneinheiten |  | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| Ausführung |  | Farbe: Naturgrau (ähnlich RAL9001 / 9002) |  |  |
| Spannungsversorgung 50Hz | V/Ph | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
| Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen) | kW | 2,33 / 2,43 | 3,39 / 3,26 | 4,08 / 4,05 |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) |  | A / A | - / - | - / - |
| Wirkungsgrad EER / COP | W/W | 4,1 / 4,41 | 3,54 / 4,12 | 3,29 / 3,78 |
| Max. Betriebsstrom | A | 7 | 11 | 13 |
| Absicherung Außen (Träge) | A | 16 | 16 | 20 |
| Anlaufstrom | A | Keine Angabe. Bei Inverter Systemen ist der Anlaufstrom sehr gering |  |  |
| Abmessungen Außeneinheit (HxBxT) | mm | 1.380x 950x 370 | 1.380x 950x 370 | 1.380x 950x 370 |
| Gewicht Außeneinheit | kg | 119 | 120 | 120 |
| Schalldruckpegel Außen 2 (Kühl./Heiz.) | dB(A) | 44 / 46 | 46 / 48 | 48 / 50 |
| Luftmenge Außen (Max.) | m³/min | 80 | 90 | 100 |
| Einsatzgrenzen Außeneinheit Kühlen | °C | -5°C ~ +46°C TK (-15°C bei windgeschützter Aufstellung und. Freischaltung über Außenplatine) 4 |  |  |
| Einsatzgrenzen Außeneinheit Heizen | °C | -20 ~ +15°C FK |  |  |
| Kältekreislauf |  | Kältemittel R-410A Elektronisches E-Ventil |  |  |
| Verdichter |  | Scroll | Scroll | Scroll |
| Öltyp |  | FVC68D | FVC68D | FVC68D |
| Füllmenge R-410A (bis 30m) | kg | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Rohrlänge maximal (Innen-Außen) | m | 70 | 75 | 75 |
| Höhenunterschied max. (Außen höher) | m | 30 | 30 | 30 |
| Höhenunterschied max. (Innen höher) | m | 20 | 20 | 20 |
| Flüssigkeitsleitung (Bördelanschlüsse) | Zoll | 3/8“ (9,53mm) | 3/8“ (9,53mm) | 3/8“ (9,53mm) |
| Saugleitung (Bördelanschlüsse) | Zoll | 5/8“ (15,88mm) | 5/8“ (15,88mm) | 5/8“ (15,88mm) |

Meßbedingungen:

Die Leistungsaufnahme / Wirkungsgrad, beziehen sich auf den Anschluß von Kassetten Inneneinheiten RCI-XXFSN2E mit gleicher Leistungskennzahl (PS). Bei anderen Bauformen von Inneneinheiten, können sich die Werte geringfügig ändern.             Die angeschlossenen Inneneinheiten können sich in verschiedenen Räumen befinden.

Die Auswahl der zugehörigen Inneneinheit, erfolgt über die Leistungskennzahl der Modellbezeichnung, diese muß immer gleich sein.  Bsp.: RAS-4HRNME mit RCI-4.0FSN2E

*** Es dürfen ausschließlich Kombinationen gemäß folgender Tabelle angeschlossen werden. Als Verteiler dürfen ausschließlich die gelisteten Typen verwendet werden. ***

2 Schalldruckpegel gemessen in 1m Entfernung  (gemessen in einem schalltotem Raum ohne Reflexionen)

4  Für den Kühlbetrieb von bis zu -15°C Außentemperatur, muß die Außeneinheit windgschützt aufgestellt werden. Zusätzlich muß dieser Betrieb auf der Platine konfiguriert

werden. Ein Einzelbetrieb von verschiedenen Inneneinheiten ist dann nicht mehr möglich.

Kältenennleistung bei: Raumtemperatur 27°C(TK) 19°C(FK) und Außenlufttemperatur 35°C(TK)   Rohrlänge 7,5m  Höhenunterschied 0m

Heiznennleistung bei: Raumtemperatur 20°C(TK) und Außenlufttemperatur 7°C(TK)  6°C(FK)  Rohrlänge 7,5m  Höhenunterschied 0m

Die Elektroleitungsquerschnitte sind abhängig von der Leitungslänge. Es müssen die Vorschriften der zuständigen EVU’s beachtet werden. Saug- und Flüssigkeitsleitung müssen gegen Schwitzen isoliert werden.

Änderungen Vorbehalten.

Kombinationstabelle (mit Kennziffern PS der Inneneinheiten)

|  | RAS-4HRNME |  |  | Verteiler | RAS-5HRNME |  |  | Verteiler | RAS-6HRNME |  |  | Verteiler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single | 4.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 6.0 | - | - | - |
| Duo | 2,0 | 2,0 | - | TE-04N | 2,5 | 2,5 | - | TE-56N | 3,0 | 3,0 | - | TE-56N |
| Duo | 2,3 | 1,8 | - | TE-04N | 3,0 | 2,3 | - | TE-56N | - | - | - | - |
| Duo | 2,5 | 1,8 | - | TE-04N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trio | 1,5 | 1,5 | 1,5 | TRE-06N | 1,8 | 1,8 | 1,5 | TRE-06N | 2,0 | 2,0 | 2,0 | TRE-06N |
| Trio | 1,5 | 1,5 | 1,3 | TRE-06N | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,8 | TRE-06N |
| Trio | 1,5 | 1,3 | 1,3 | TRE-06N | - | - | - | - | 2,0 | 1,8 | 1,8 | TRE-06N |

Die Kältenennleistung: 1,3 ist ein heruntergeschaltetes Gerät 1.5     1,8 ist ein heruntergeschaltetes Gerät 2.0      2.3 ist ein heruntergeschaltetes Gerät 2.5