Panasonic-Dual-Splitklimagerät, luftgekühlt, für Wandmontage. 
2 Innenteile, 1 Aussenteil
Modell: CS-V12BKPG + CS-V7BKPG/CU-2V19BKP5G

Innengerät 
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Verdampferbreite und auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil.
Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar.Reinigungsfähige Luftfilter, leicht nach vorne herausnehmbar.
Zusätzlicher antibakteriell und antiviral wirkender Katechin-Feinfilter sowie desodorierender , sonnenregenerierbarer Feinfilter. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen: 
-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb, Entfeuchten, Turbobetrieb, Energiesparbetrieb,        Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung 
- Luftmengenanpassung 
- automatischer Nachtbetrieb
- 24 Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengeräte (2 Innengeräte in Betrieb):
Kühlleistung (Raum 27/19°C (tu/tf), Aussen 35°C):		3550 (A) + 2100 (B) W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Gerät A)	           :		438 / 522 / 612 m³/h
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Gerät B )	           :		384 / 444 / 510 m³/h
Entfeuchtung :							                   3,1 l/h
Anschlussspannung (über Aussengerät) :			           230 / 50 V/Hz
Leistungszahl (EER):						                 3,05 
Schalldruckpegel (niedrig/hoch, Gerät A):				   29/39 dB(A)
Schalldruckpegel (niedrig/hoch, Gerät B):				   26/33 dB(A)
Schallleistungspegel (hoch, Gerät A): 				                    52 dB(A)
Schallleistungspegel (hoch, Gerät B): 				                    46 dB(A)
Abmessungen (H x B x T):		         	                        275 x 799 x 210 mm
Gewicht : 							                   9,0 kg

Aussengerät :
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger
aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Zwei getrennte Kältekreisläufe
Mit Rollkolbenverdichtern für besonders leisen und energiesprarenden Betrieb. 
Schwingungsdämfer. Mit integriertem Wicklungsschutz. Laufruhiger Axialventilator,
direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet. Kältesysteme werkseitig mit Sicherheits-
kältemittel R 410 A vorgefüllt, Bördelanschlüsse für Innengerät CS-V12BKPG: 6,35 mm 
(1/4“) und 12,7 (1/2"), für  Innengerät CS-V7BKPG: 6,35 mm (1/4“) und 9,52 mm (3/8“).

Technische Daten Aussengerät (2 Innengeräte in Betrieb):
Anschlussspannung: 						 230/50 V/Hz
Leistungsaufnahme gesamt:					    1850 W
Betriebsstrom gesamt:						       8,3 A
Schalldruckpegel (hoch):					        55 dB(A)
Schalldruckleistungspegel (hoch): 				        70 dB(A)
Abmessungen (H x B x T):				    60 / 893 / 345 mm
Gewicht:							         66 kg