Splitklimagerät, luftgekühlt, für,
Wandmontage mit Kältemittel R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V18-CKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell
einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie desodorieren-
der, sonnenregenerierbarer Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem Betriebs-
ablauf für optimalen Klimakomfort.

Schaltkontrolle über drahtlose Infra-
rot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m)
mit leicht verständlichem LCD-Display
für die Einstellung folgender
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb,
  Energiesparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           5.300 W
Luftmenge        : 768 / 828 / 894 cbm/h
Entfeuchtung     :             2,9 l/h
Leistungszahl (EER)           3,25
Schalldruckpegel :         37 / 42 dB(A)
Schallleistungspegel:           54 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :    275 mm
Breite:    998 mm
Tiefe :    210 mm

Gewicht:  11,0 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V18-CKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R410A
vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7 mm
(1/2 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme   :        1.630 W
Betriebsstrom       :          7,3 Amp. 
Anlaufstrom ca.     :           55 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)   :     230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel    :           55 dB(A)
Schallleistungspegel:           70 dB(A)
Energieeffizienzkl. :            A
Jährl. Energieverbr.
(500 h)	            :          815 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe  :    685 mm
Breite:    800 mm
Tiefe :    300 mm

Gewicht:    51 kg