Dual-Splitklimagerät, luftgekühlt, für
Wandmontage. 2 Innenteile
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V9BKPG

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Querstromventilator
mehrstufig schaltbar für besonders
geräuscharmen Betrieb. Direkt
angetriebener Motor. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :       2 x 2.730 W
Luftmenge        : 408 / 480 / 594 cbm/h
Entfeuchtung     :       2 x   1,5 l/h
Leistungszahl (EER)         : 3,17
Anschlussspannung:        230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel :         26 / 36 dB(A)
Schallleistungspegel:           49 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :      275 mm
Breite:      799 mm
Tiefe :      210 mm

Gewicht:     9,0 kg
Dual-Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-2V18-BKP5G

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Zwei
getrennte Kältekreisläufe mit Roll-
kolbenverdichtern für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Mit integriertem
Wicklungsschutz. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet. Kältesysteme
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse
6,35 mm (1/4 ") und 9,52 mm (3/8 ").

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :        1.720 W
Betriebsstrom gesamt:          7,8 Amp.
Schalldruckpegel    :           55 dB(A)
Schallleistungspegel:           70 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            B
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :          860 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    651 mm
Breite :    893 mm
Tiefe  :    345 mm

Gewicht:     64 kg