Kassetteneinbaugerät in luftgekühlter
Splitausführung, eigensicher nach DIN
8975 Teil 7, erfüllt die Anforderungen
an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W14-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz.
Luftausblasöffnungen in vier
Richtungen, Steuerung der Luftströmung
über motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luft-
mengen Regulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur. Kapillarrohr
zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge.

Verdampfer aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen,
Kondensatablaufsystem mit eingebauter
Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über Mikro-
prozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.
Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           3.800 W
Luftmenge        :     600/660/780 cbm/h
Entfeuchtung     :             2,1 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schalldruckpegel :         31 / 35 dB(A)
Schallleistungspegel:      46 / 50 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :    240 mm
Breite:    840 mm
Tiefe :    840 mm

Abmessungen (Blende)
--------------------
Höhe  :     30 mm
Breite:    950 mm
Tiefe :    950 mm

Gewicht:  31,0 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V14-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 12,7 mm (1/2 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :     230/1/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         1,57 kW
Leistungszahl (EER) :         2,42
Betriebsstrom       :          7,2 Amp.
Anlaufstrom         :           28 Amp.
Luftmenge           :        2.280 cbm/h
Schalldruckpegel    :           52 dB(A)
Schallleistungspegel:           65 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :          785 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe  :    685 mm
Breite:    800 mm
Tief  :    300 mm

Gewicht:    48 kg