Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, mit Wärme-
pumpenschaltung, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W14-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Luftaus-
blasöffnungen in vier Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische
Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur. Kapillarrohr
zur Anpassung der korrekten Kälte-
mittelmenge. Verdampfer aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen, Kondensatablaufsystem mit
eingebauter Hebepumpe und Sicher-
heitsschwimmerschalter in Kunst-
stoff-Auffangwanne. Anschlussöffnungen
für Frischluft und zur Weiterführung
der Zuluft über kurze Kanäle werkseitig
vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung        :        3.800 W
Heizleistung        :        4.300 W
Luftmenge           :  600/660/780 cbm/h
Entfeuchtung        :          2,1 l/h
Stromversorgung     :     230 / 50 V/Hz
Steuerleitung       :            5 V DC
Schalldruckpegel    :      31 / 35 dB(A)
Schallleistungspegel:      46 / 50 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    240 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     31 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W14-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, einschl. Kapillar-
rohr für Heizbetrieb. Hochleistungs-
Wärmetauscher aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminiumlamellen.
Extrem laufruhiger, direkt
angetriebener Axialventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische
Drehzahlanpassung für problemlosen
Betrieb bis -5 °C. Rollkolbenverdichter
für besonders leisen und energie-
sparenden Betrieb, schwingungsgedämpft,
mit integriertem Wicklungsschutz.
Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche
Sicherheitseinrichtungen: Hochdruck-
schalter, Niederdruckschalter.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 12,7 mm
(1/2 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
(1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :    230/1/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         1,57 kW
- Heizen            :         1,53 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :         2,42
- Heizen            :         2,81
Betriebsstrom
- Kühlen            :          7,2 Amp.
- Heizen            :          7,0 Amp.
Anlaufstrom         :           28 Amp.
Luftmenge           :        2.280 cbm/h
Schalldruckpegel
- Kühlen            :           52 dB(A)
- Heizen            :           53 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           65 dB(A)
- Heizen            :           66 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            E
- Heizen            :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :           785 kWh
        - Heizen    :           765 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    685 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :    300 mm

Gewicht:     49 kg