Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die
Anforderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W14-BD3P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-geschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Vereisungs-thermostat, Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.

Langzeitfilter auf drei Seiten
herausnehmbar. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung        :        3.800 W
Luftmenge           :          900 cbm/h
Entfeuchtung        :          2,1 l/h
Max. externe stat.
Pressung            :     49 / 69 Pa
Stromversorgung     :     230 / 50 V/Hz
Steuerleitung       :           5 V DC
Schallpegel         :      33 / 47 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         270 mm
Breite :   780 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          34 kg
Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V14-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
lamellen. Extrem laufruhiger, direkt
angetriebener Axialventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische
Drehzahlanpassung für problemlosen
Betrieb bis -5 °C. Rollkolbenverdichter
für besonders leisen und energie-
sparenden Betrieb, schwingungsgedämpft,
mit integriertem Wicklungsschutz.
Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche
Sicherheitseinrichtungen: Hochdruck-
schalter. Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 12,7 mm
(1/2 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
(1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :  230/ 1 / 50 V/Hz
Luftmenge           :        2.280 cbm/h
Leistungsaufnahme   :         1,57 kW
Betriebsstrom       :          7,2 Amp.
Anlaufstrom         :           28 Amp.
Schallpegel         :           50 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :          785 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    685 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     48 kg