Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W18-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Luftaus-
blasöffnungen in vier Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luft-
mengen-Regulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur. Kapillar-
rohr zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Kondensatab-
laufsystem mit eingebauter
Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem, reinigungs-
fähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           5.000 W
Luftmenge        : 600 / 720 / 840 cbm/h
Entfeuchtung     :             2,8 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schalldruckpegel :         31 / 36 dB(A)
Schallleistungspegel:      46 / 51 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :    240 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Abmessusngen Blende
-------------------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Gewicht:     31 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V18-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 12,7 mm (1/2 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll)

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 230 / 1 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         1,82 kW
Leistungszahl (EER) :         2,75
Betriebsstrom       :          8,0 Amp.
Anlaufstrom         :           40 Amp.
Luftmenge           :        2.580 cbm/h
Schalldruckpegel    :           50 dB(A)
Schallleistungspegel:           63 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 )              :          910 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     72 kg