Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, mit Wärme-
pumpenschaltung, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W18-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit
Wicklungsschutz. Luftausblasöffnung in
vier Richtungen, Steuerung der Luft-
strömung über motorgetriebene Luft-
lenklammellen, manuelle oder auto-
matische Luftmengen-Regulierung in
Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Kapillarrohr zur Anpassung der
korrekten Kältemittelmenge.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen,
Kondensatablaufsystem mit eingebauter
Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über
kurze Kanäle werkseitig vorgesehen.
Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige und Memory-
Funktion. Mit drahtloser Fernbedienung
oder elektronischer Kabel-Fernbe-
dienung für Aufputzmontage (1,5 cm
tief), komplett verdrahtet, be-
dienungsfreundliche Symboltechnik,
LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung        :        5.000 W
Heizleistung        :        5.600 W
Luftmenge           :  600/720/840 cbm/h
Entfeuchtung        :          2,8 l/h
Stromversorgung     :     230 / 50 V/Hz
Steuerleitung       :            5 V DC
Schalldruckpegel    :      31 / 36 dB(A)
Schallleistungspegel:      46 / 51 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    240 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     31 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W18-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für
Wärmepumpenbetrieb, einschl.
Kapillarrohr für Heizbetrieb.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen.Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter, Niederdruckschalter.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 12,7 mm
(1/2 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
(1/4 Zoll).

Technische Daten
----------------
Anschlussspannung   : 230 / 1 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         1,82 kW
- Heizen            :         1,88 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :         2,75
- Heizen            :         2,98
Betriebsstrom
- Kühlen            :          8,2 Amp.
- Heizen            :          8,3 Amp.
Anlaufstrom         :           40 Amp.
Luftmenge           :        2.580 cbm/h
Schalldruckpegel
- Kühlen            :           50 dB(A)
- Heizen            :           51 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           63 dB(A)
- Heizen            :           64 dB(A)

Energieeffizienzklasse
- Kühlen           :              D
- Heizen           :              D
Jährl. Energieverb.
(500 h) - Kühlen   :            910 kWh
        - Heizen   :            940 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     73 kg