Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die
Anforderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W18-BD3P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung
ausgekleidet. Saug- und druckseitig
je ein gebohrter Winkelrahmen für
Kanalanschluss vorgesehen. Zwei
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte
Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen, Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.

Langzeitfilter auf drei Seiten heraus-
nehmbar. Seitlich angebauter Schalt-
kasten, komplett verdrahtet. Selbst-
diagnose-System über Mikroprozessor mit
LED-Anzeige. Automatische Wiederein-
schaltung nach Stromausfall mit Memory-
Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           5.000 W
Luftmenge        : 780/ 900 / 1020 cbm/h
Entfeuchtung     :             2,8 l/h
Max. externe stat.
Pressung         :         49 / 69 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :     33 / 35/ 37 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         270 mm
Breite :   780 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          34 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V18-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
lamellen. Extrem laufruhiger, direkt
angetriebener Axialventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische
Drehzahlanpassung für problemlosen
Betrieb bis -5 °C. Rollkolbenverdichter
für besonders leisen und energie-
sparenden Betrieb, schwingungsgedämpft,
mit integriertem Wicklungsschutz.
Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche
Sicherheitseinrichtungen: Hochdruck-
schalter. Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 12,7 mm
(1/2 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
(1/4 Zoll).

Technische Daten
==============
Anschlussspannung   :  230/ 1 / 50 V/Hz
Luftmenge           :        2.580 cbm/h
Leistungsaufnahme   :         1,85 Amp.
Betriebsstrom       :          8,2 Amp.
Anlaufstrom         :           40 Amp.
Schallpegel         :           50 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :          925 kWh
Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     72 kg