Splitklimagerät, luftgekühlt in
Flachbauweise, für Deckenmontage,
eigensicher nach DIN 8975 Teil 7,
erfüllt die Anforderungen nach § 7
der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W18-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und
wärmedämmend ausgekleidet. Vier
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, Motor mit
Wicklungsschutz. Kapillarrohr zur
Anpassung der korrekten Kälte-
mittelmenge. Verdampfer aus Kupferrohr
mit aufgepressten Aluminium-Lamellen,
Kunststoff-Kondensatwanne wärme-
isoliert. Frontseitiges
Luftausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen
vertikalen Luftlenklamellen oder
Einstellung über Fernbedienung,
horizontale Luftlenklamellen manuell
verstellbar Luftansauggitter nach unten
klappbar.

Leicht herausnehmbarer, reinigungs-
fähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-
system mit Mikroprozessorsteuerung.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           5.000 W
Heizleistung     :           5.600 W
Luftmenge        : 660 / 720 / 840 cbm/h
Entfeuchtung     :             2,8 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :         2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         34 / 39 dB(A)
Schallleistungspegel:      51 / 56 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   210 mm
Breite : 1.245 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    33 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W18-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, einschl. Kapillarrohr
für Heizbetrieb. Hochleistungs-
Wärmetauscher aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminiumlamellen.
Extrem laufruhiger, direkt
angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter, Niederdruckschalter.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 12,7 mm
(1/2 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
(1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung:    230 / 1 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme:            1,88 kW
Leistungszahl (EER / COP):
- Kühlen         :            2,75
- Heizen         :            2,98
Betriebsstrom (max.):          8,3 Amp.
Anlaufstrom      :              40 Amp.
Luftmenge        :           2.580 cbm/h
Schalldruckpegel
- Kühlen         :              50 dB(A)
- Heizen         :              51 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen         :              63 dB(A)
- Heizen         :              64 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen         :               D
- Heizen         :               D
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen   :           910 kWh
        - Heizen   :           940 kWh
	
Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     73 kg