Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Luftaus-
blasöffnungen in vier Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luft-
mengen-Regulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur. Kapillarrohr
zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Kondensatablauf-
system mit eingebauter Hebepumpe und
Sicherheitsschwimmerschwimmerschalter
in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über
kurze Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symbol-technik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           6.300 W
Luftmenge        : 720 / 840 / 960 cbm/h
Entfeuchtung     :             3,6 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schalldruckpegel :         35 / 39 dB(A)
Schallleistungspegel:      50 / 54 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    240 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     31 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V24-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem lauf-
ruhiger, direkt angetriebener Axialventilator, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische
Drehzahlanpassung für problemlosen
Betrieb bis -5 °C. Rollkolbenverdichter
für besonders leisen und energie-
sparenden Betrieb, schwingungsgedämpft,
mit Bimetall-Thermostat. Selbstdiagnose-
System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicherheitsein- einrichtungen: Hochdruckschalter. Kältesystem werkseitig mit Sicherheits- kältemittel R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         2,37 kW
Leistungszahl (EER) :         2,66
Betriebsstrom       :         3,95 Amp.
Anlaufstrom         :           28 Amp.
Luftmenge           :         3000 cbm/h
Schalldruckpegel    :           52 dB(A)
Schallleistungspegel:           65 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :         1185 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     80 kg