Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die
Anforderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Vereisungsthermos-
tat, Flüssigkeitsverteiler und
Kapillarrohr. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.

Selbstdiagnose-System über Mikro-
prozessor mit LED-Anzeige. Auto-
matische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung
für Aufputzmontage (1,5 cm tief),
komplett verdrahtet, bedienungs-
freundliche Symboltechnik, LCD-
Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  systeme und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
----------------
Kühlleistung     :           6.300 W
Luftmenge        :   840/960/1.080 cbm/h
Entfeuchtung     :             3,6 l/h
Max. externe stat.
Pressung         :              98 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :              5 V DC
Schallpegel      :   36 /  38 / 40 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         290 mm
Breite : 1.000 + 100 mm
Tiefe  :         500 mm

Gewicht:          43 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V24-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit Bimetall-
Thermostat. Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         2,42 kW
Luftmenge           :        3.000 cbm/h
Betriebsstrom       :          4,1 Amp.
Anlaufstrom         :           28 Amp.
Schallpegel         :           52 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        1.210 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     80 kg